## Slide 1: О состоянии вопроса с системой канализации и очистки стоков в г. Сорока
Второе заседание Комиссии по устойчивому использованию и охране бассейна реки Днестр, Киев, 4-5 апреля 2019 г.

## Slide 2: Краткая история вопроса
В 60-80-ых годах, прошлого века в г. Сорока были сооружены внутригородские канализационные сети и коллектора, насосные станции, две нитки стального трубопровода через р. Днестр и станция очистки стоков в с. Цекиновка, производительностью 10 тыс м3/сут.
В 1991 г, после сильных ливней и повреждений несколько участков коллекторов, канализационные сети оказались забитыми, насосная станция была затоплена, а очистные сооружения в Цекиновке прекратили работу.
Станция очистки была отремонтирована в 1995 г. за счет бюджета Апа-Канал Сорока.
Из-за периодического отключения от электричества, станция очистки стоков в с. Цекиновка перестала функционировать в надлежащем режиме, а потом, с 2000 г. – прекратила прием стоков от г. Сорока.

## Slide 3: Предпринятые усилия по решению вопроса
Строительство новой станции очистки сточных вод в г. Сорока является национальным приоритетом (Стратегия водоснабжения и канализации на 2014–2028 годы и План управления бассейновым округом р. Днестр)
Разработано технико-экономическое обоснование новой станции очистки сточных вод. Выполнено исследование 4 альтернатив по выбору технологии очистки стоков от г. Сорока.
В 2007 г. выделено 10 га земли для строительства новой станции очистки сточных вод в с. Егорень
В 2015 году разработан проект по строительству станции очистки сточных вод в г. Сорока, в стоимость 7,7 млн. Евро.(Словения)
Ведутся поиски доноров и международных финансовых институтов, для поддержи строительства новой станции очистки стоков в г. Сорока.

## Slide 4: Современное состояние дел
К системе канализации подключено около 23 000 человек, которые вместе с экономическими агентами ежедневно производит около 1200-1500 м3 сточных вод. Наиболее крупные предприятия (молокозавод, консервная фабрика) имеют систему предочистки стоков.
За последнее десятилетие объем городских стоков практически не изменился и составляет около 450-500 тыс.м3/год, представляющие собой типичные хозяйственно-бытовые стоки с содержанием БПК, ХПК, взвесей и биогенов.
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Водоотведение г. Сорока, тыс м3/год | 473 | 463 | 444.3 | 447.5 | 475.1 | 468.5 | 556.2 | 512.5

## Slide 5: Данные мониторинга качества воды
Согласно данным Государственной гидрометеорологической службы (за 2000-2010 гг.) ниже г. Сорока несколько увеличивается содержание БПК5 (увеличение от 5 до 25 процентов, в среднем около 15%), а содержание растворенного кислорода немного снижается (в среднем на 10%). Не отмечено влияния сбросов на содержание нитратов, а по содержанию нитритов – в некоторые года наблюдалось их увеличение ниже сброса, а в некоторые – их снижение.
Наиболее четко влияние сбросов на ухудшение качества воды ниже города прослеживается по содержанию аммиачной формы азота, что говорит о «свежем» загрязнении.
Содержание общего азота и общего фосфора, как правило немного выше ниже по течению от места сброса, хотя эта закономерность в отдельные года не проявлялась.
В отдельных пробах в разные года были зарегистрированы превышения над ПДК, как правило в 1,1 – 3,5 раз (NH4, NO2, нефтепродукты).

## Slide 6: Данные мониторинга качества воды
Chart: БПК 5, мг/л
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2
 | 1.9 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.5
Chart: Растворенный кислород, мгО2/л
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
 | 11.9 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 9.9 | 8.9 | 9.8 | 10.5 | 9.4 | 11.4 | 10.1
 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 10.6 | 9.6

## Slide 7: Данные мониторинга качества воды
Chart: NO3, mg/l
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
 | 4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5
 | 3.1 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.2
Chart: NO2, mg/l
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01
Chart: NH4, mg/l
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
 | 0.02 | 0.29 | 0.03 | 0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.1 | 0.04 | 0.09 | 0.04
 | 0.1 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.17

## Slide 8: Речной участок, подверженный влиянию стоков
Загрязнение носит локальный характер, и, за счет разбавления и самоочищения, уже в створе г. Каменка, по большинству параметров качества воды наблюдается улучшение качества воды.
Chart: 
| CCO-Mn | CCO-Cr
Soroca | 9.7999 | 37.1122
Camenca | 7.0433 | 29.4917
Chart: 
| N-NH4+ | N-NO3- | Nmin | Norg | Ntotal
Soroca | 0.57545 | 0.93727 | 1.5691 | 1.8957 | 3.4648
Camenca | 0.23667 | 1.16 | 1.4292 | 1.3369 | 2.7661

## Slide 9: Основные выводы
По причине отсутствия очистной станции г. Сорока сбрасывает около 1200-1500 м3/сут неочищенных стоков. Крупные предприятия имеют систему предочистки
Стоки представляют собой типичные хоз-бытовые воды
Ниже места сброса наблюдается некое ухудшение качества воды по БПК5, растворенному кислороду, аммиачной формы азота.
Загрязнение носит относительно локальный характер. В створе г. Каменка качества воды Днестра улучшается.