# Додаток 7

Оцінка роботи ДГЕГ

Оцінка Дністровського гідроенергетичного гідровузла (ДГЕГ) – виявлені недоліки та пропозиції

Eng. Ionel Zlate-Podani, PhD

Управління паводками в Дністровському водосховищі

Загальні дані:

- Основний період накопичення води: березень-квітень місяці

- Схема паводків: при швидкості потоку 1000-4200 м3/с, скиди вниз за течією обмежуються до 2600 м3/с, поки рівень води у водосховищі не досягне максимального рівня 125 м мБ, із вільним ослабленням паводку за межами цього діапазону

- Функція попереднього спорожнення резервуара макс. 50 см; використовується недостатньо, оскільки вимагає схвалення Комісії

- Управління рівнем води у водосховищі під час паводків – функція гідрологічних даних, головним чином із Заліщицького водостоку та вторинно з Галицького.

- Експлуатація водосховища в основному базується на статистичних сценаріях на етапі проектування

Виявлені недоліки:

- Менша увага до повеней, які відбуваються в інші місяці

- Недостатня оцінка потенціалу гідрологічної системи в режимі експлуатації та здебільшого на доступний час наперед, що дозволить краще використовувати функцію попереднього спорожнення водосховища.)

Управління паводками в Дністровському водосховищі

Накопичення води в Дністровському водосховищі відбувається в основному у весняні місяці, як правило, це більші витрати з або без значних паводків; це додатково при місячних змінах витрати зменшується приблизно:

• 35% у березні

• 20% у квітні

Очевидний позитивний ефект: збільшення дебітів в літньо-осінній сезон

Пов'язаний негативний вплив на навколишнє середовище:

• Зменшення весняних інтервалів латерального сполучення з сусідніми заболоченими угіддями

Управління буферним водосховищем: адаптація скидів ГЕС2 до входів потоку ГЕС1-ГАЕС для підтримки рівня води в буферному водосховищі в належному діапазоні

### Дебіт (вхід-вихід) в буферний резервуар

Буферний резервуар має функцію ослаблення імпульсів скидів ГАЕС1 і ГАЕС в періоди пікового навантаження у зв'язку з роботою ГАЕС2 для безперервних скидів протягом доби, які коригуються до поточного об'єму двічі на добу.

Зміна об’єму води в буферному водосховищі становила в травні та листопаді ±5-15 млн.м3/день; у місячному масштабі такі варіації обсягу охоплять діапазон маневру Vutil = 20,4 млн.м3.

Після доопрацювання ГАЕС планується щоденна робота з перекачуваним і турбінним об’ємом 31,3 млн.м3; Ефект гідропіку вниз за течією може бути вдвічі більшим, ніж фактичний.

Негативні наслідки для сектору вниз за течією: значні ефекти гідропіку, які послаблюються з відстанню вниз за течією; для їх пом'якшення буде потрібно принаймні подвійна кількість регулюючих втручань для поточних скидів ГАЕС2 нижче за течією.

Висновок щодо ефектів гідропікінгу вздовж нижньої частини русла

### Приклад ефекту гідропіку

Величина гідропікових ефектів на різних відстанях від ГЕС2 відповідно до кривих тривалості добового діапазону за 15 хвилин записується на 4 автоматичних манометрах.

Добові коливання дебіту в діапазоні 50-80 м3/с на водосливі Унгурі, для удвічі більшого діапазону, ніж у турбінних скидів у випадку роботи ГЕС2 з 1 групою.

Середня кількість днів/місяць, коли ефект гідропіку перевищує 20 см і 40 см..

Можливості потенційного покращення режиму роботи ДГЕГ

- Багатоводний період:

## Для підвищення якості гідрометричних даних (тобто вимірювання витрати з місячною періодичністю) додаткові показання рівнів води під час паводків

## Ввести в дію функцію попереднього спорожнення Дністровського водосховища для подальшого покращення потенціалу управління під час сильних паводків

## Удосконалити систему прогнозування паводків, яка дозволить максимізувати часові інтервали очікування – від яких залежить ефективність рішень попереднього спорожнення водосховища та, можливо, менш обмежувальних операцій накопичення води протягом весняних місяців

## Застосувати схему великих стоків для гідрографа паводків у місці ГЕС1, що дозволить збільшити часовий інтервал очікування (тобто, > 3 днів вперед, як у червні 2008 року) і, отже, краще використовувати функцію попереднього спорожнення.

## Маловодний період:

  - Доступні втручання для зниження гідропіку вздовж сектору нижньої течії будуть здійснюватися шляхом збільшення добової частоти регулювання скидів ГЕС2, щоб також контролювати об’єм води в буферному водосховищі

  - Для їхнього успіху періодично враховувати останні записи на автоматичних вимірювальних приладах і вирішувати, які ще можуть бути подальші покращення роботи ГЕС2.